| Канальные вентиляторы CK (Ostberg) Канальные вентиляторы CK оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентиляторов изготавливается из гальванизированной стали. Вентиляторы CK имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54. Установка Вентиляторы могут быть установлены в любом положении. Регулирование скорости Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью электронного или 5-ступенчатого регулятора скорости. К одному регулятору скорости можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора скорости. Защита двигателя Все двигатели имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Аксессуары Регуляторы скорости, модули управления, канальные нагреватели и охладители, шумоглушители, воздушные и обратные клапаны, воздушные фильтры, воздухораспределительные и регулирующие устройства и т.д. |
| --- |
| Технические характеристики Модель Напряже- ние, В/Гц | Ном. мощн., Вт Ток, А Частота вращ., об/мин Макс. t, °С Размеры, мм Вес, кг Схема эл. подкл. a b c Ød Ø D СК 100 А 230/50 41 0,18 1730 60 25 142 20 100 242 2,9 2 СК 100 С 230/50 62 0,27 2530 60 25 142 20 100 242 2,9 1 СК 125 А 230/50 40 0,18 1640 60 25 134 26 125 242 2,9 2 СК 125 С 230/50 62 0,27 2480 70 25 134 26 125 242 2,9 1 СК 160 В 230/50 62 0,27 2540 60 30 133 32 160 270 3,2 1 СК 160 С 230/50 101 0,44 2480 65 28 170 30 160 344 4,3 1 СК 200 А 230/50 115 0,51 2580 60 32 160 34 200 344 4,6 1 СК 200 В 230/50 165 0,71 2500 60 32 160 34 200 344 5,1 1 СК 250 А 230/50 115 0,5 2580 60 30 163 35 250 344 4,6 1 СК 250 С 230/50 185 0,81 2420 55 30 163 35 250 344 5,3 1 СК 315 В 230/50 190 0,84 2465 50 32 185 40 315 402 6,1 1 СК 315 С | 230/50 274 1,19 2500 50 32 185 40 315 402 6,5 1 . |
| . |
| Монтаж ¤ Все вентиляторы поставляются полностью в собранном виде, готовые к подключению. ¤ Электрическое подключение и монтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу. ¤ Параметры электропитания должны соответствовать спецификации на табличке вентилятора. ¤ Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии c правилами техники безопасности. ¤ Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведённой на клеммной коробке, согласно маркировке клемм. ¤ Вентиляторы должны быть заземлены. ¤ Вентилятор должен быть установлен в соответствии с направлением потока воздуха (см. стрелку на вентиляторе). ¤ Вентиляторы должны быть смонтированы таким образом, чтобы имелся доступ для безопасного обслуживания. Условия работы ¤ Вентиляторы не должны эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами. ¤ Вентиляторы не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи, муки и т.п. ¤ Вентиляторы предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентиляторов. Обслуживание Единственное требуемое обслуживание – очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя. Перед обслуживанием убедитесь, что ¤ Прекращена подача напряжения. ¤ Рабочее колесо вентилятора полностью остановилось. ¤ Двигатель и рабочее колесо полностью остыли. При очистке вентилятора ¤ Не используйте агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением. ¤ Следите, чтобы не нарушилась балансировка рабочего колеса вентилятора и отсутствовали его перекосы. ¤ В случае ненормально высокого шума работы вентилятора проверьте рабочее колесо на перекос. ¤ Подшипники, в случае повреждения, подлежат замене. В случае неисправности ¤ Проверить, поступает ли напряжение на вентилятор. ¤ Отключить напряжение и убедиться, что рабочее колесо не заблокировано и не сработало устройство защиты двигателя (термоконтакт). ¤ Проверить подключение конденсатора. Если после проверки вентилятор не включается или перезапускается термоконтакт, свяжитесь с вашим поставщиком. ¤ В случае возврата вентилятора – очистить рабочее колесо; двигатель и соединительные провода не должны иметь повреждений; обязательно наличие письменного описания неисправности — заявления. Схемы подключения |