Настенные вентиляторы RS (Ostberg) Настенные вентиляторы RS оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентиляторов изготавливается из гальванизированной стали. Дополнительно корпус окрашивается в черный цвет. Вентиляторы имеют типоразмеры от 100 до 160 мм и предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54. Установка Вентиляторы могут быть установлены в любом положении. Регулирование скорости Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью электронного или 5-ступенчатого регулятора скорости. К одному регулятору скорости можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора скорости. Защита двигателя Все двигатели имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Аксессуары Регуляторы скорости, модули управления, канальные нагреватели и охладители, шумоглушители, воздушные и обратные клапаны, воздушные фильтры, воздухораспределительные и регулирующие устройства и т.д.

Технические характеристики Модель Напряже- ние, В/Гц Ном. мощн., Вт Ток, А Частота вращ., об/мин Макс. t, °С Размеры, мм Вес, кг Схема эл. подкл. a b c Ød Ø D RS 100 A 230/50 48 0,21 1830 80 230 252 122 100 170 3,4 2 RS 100 C 230/50 76 0,34 2490 75 230 252 122 100 170 3,4 1 RS 125 A 230/50 45 0,2 1400 85 230 252 122 125 170 3,4 2 RS 125 C 230/50 73 0,32 2460 70 230 252 122 125 170 3,4 1 RS 160 A 230/50 64 0,29 1200 65 332 310 147 160 195 5,0 2 RS 160 C 230/50 104 0,46 2480 65 332 310 147 160 195 5,0 1 .

Шумовые характеристики Модель LpA дБ(A) LwA tot LwA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RS 100 A К входу 62 69 60 60 62 62 61 56 50 44 К окружению 57 64 29 38 50 57 61 56 51 42 RS 100 C К входу 66 73 58 61 66 68 67 62 57 53 К окружению 63 70 34 42 54 63 67 62 57 48 RS 125 A К входу 57 64 49 54 59 59 59 53 45 31 К окружению 55 62 47 36 50 57 59 55 45 36 RS 125 C К входу 63 70 54 59 63 65 63 59 51 40 К окружению 62 69 47 41 56 63 66 63 54 46 RS 160 A К входу 54 61 44 53 55 56 54 44 37 19 К окружению 51 58 46 38 49 53 52 50 40 32 RS 160 C К входу 66 73 51 59 66 70 68 59 55 40 К окружению 64 71 46 44 60 66 66 64 58 46 LwA tot – общий уровень шума, дБ(А); LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А); LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А). .

Монтаж ¤ Все вентиляторы поставляются полностью в собранном виде, готовые к подключению. ¤ Электрическое подключение и монтаж должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу. ¤ Параметры электропитания должны соответствовать спецификации на табличке вентилятора. ¤ Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии c правилами техники безопасности. ¤ Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой подключения, приведённой на клеммной коробке, согласно маркировке клемм. ¤ Вентиляторы должны быть заземлены. ¤ Вентилятор должен быть установлен в соответствии с направлением потока воздуха (см. стрелку на вентиляторе). ¤ Вентиляторы должны быть смонтированы таким образом, чтобы имелся доступ для безопасного обслуживания. Условия работы ¤ Вентиляторы не должны эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами. ¤ Вентиляторы не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи, муки и т.п. ¤ Вентиляторы предназначены для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентиляторов. Обслуживание Единственное требуемое обслуживание – очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя. Перед обслуживанием убедитесь, что ¤ Прекращена подача напряжения. ¤ Рабочее колесо вентилятора полностью остановилось. ¤ Двигатель и рабочее колесо полностью остыли. При очистке вентилятора ¤ Не используйте агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением. ¤ Следите, чтобы не нарушилась балансировка рабочего колеса вентилятора и отсутствовали его перекосы. ¤ В случае ненормально высокого шума работы вентилятора проверьте рабочее колесо на перекос. ¤ Подшипники, в случае повреждения, подлежат замене. В случае неисправности ¤ Проверить, поступает ли напряжение на вентилятор. ¤ Отключить напряжение и убедиться, что рабочее колесо не заблокировано и не сработало устройство защиты двигателя (термоконтакт). ¤ Проверить подключение конденсатора. Если после проверки вентилятор не включается или перезапускается термоконтакт, свяжитесь с вашим поставщиком. ¤ В случае возврата вентилятора – очистить рабочее колесо; двигатель и соединительные провода не должны иметь повреждений; обязательно наличие письменного описания неисправности — заявления. Схемы подключения